## KOMUNIKAT 1
KOMUNIKAT nr 1
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent:
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1 | budowlana | Czy ze względu na brak dokładnego rozpoznania gruntów w rejonie budynku B i zaleceniu wykonania na etapie projektu palowania dokładnego rozpoznanie warunków gruntowych (p. 5 strona B11 - PROJEKT TECHNICZNY - CZĘŚĆ B: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO &#8211; BUDOWLANY) Zamawiający przewiduje wykonanie takich badań w celu określenia ceny ryczałtowej za oferowane prace czy rozliczenie nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe? |  | W cenie ofertowej palowania należy uwzględnić koszty wykonania projektu wykonawczego oraz ewentualnych dodatkowych badań geologicznych.
2 | budowlana | Prosimy także o informację czy Zamawiający wymaga wykonania próbnych obciążeń kolumn? |  | Próbne obciążenie jest wymagane
3 | budowlana | Analizując otrzymaną dokumentację projektową stwierdzamy, ze kolumny zaprojektowane na styku z istniejącym budynkiem zlokalizowane są zbyt blisko istniejących fundamentów (brak możliwości dojazdu palownicy). Równocześnie technologia kolumn przemieszczeniowych powoduje poziome rozpychanie gruntu w trakcie wiercenia co skutkować będzie uszkodzeniami istniejących fundamentów i posadzek. Prosimy o przesłanie poprawnego rozwiązania. |  | Na etapie sporządzania projektu technicznego możliwość takiego rozwiązania była konsultowana z przedstawicielem firmy przygotowującym ofertę wykonanania kolumn. Przedstawiciel stwierdził, że ze względu na brak okapu dachu kolumny można wykonać przy zastosowaniu palownicy o mniejszych wymiarach, a ze względu na to, że kolumny zlokalizowane są blisko istniejącego budynku, mała ilość urobku między kolumną, a budynkiem nie spowoduje uszkodzenia istniejących elementów.
4 | SANITARNA | Proszę o więcej szczegółów do wyceny instalacji przyłączenia wody dla stanowiska mycia kół pojazdów przy budynku M6. Skąd woda ma być doprowadzona, ilość mb. |  | Przy projektowanym stanowisku myjki, pod ziemią przebiega rurociąg wody w kierunku budynku M6. Należy przewidzieć przyłączenie się z tego rurociągu na ścinę hali A
5 | Budowlana | Wg przedmiaru ilość robót ziemnych liczona bez rozkopu. Prosimy o korektę przedmiaru. Dotyczy budynku A i B |  | Zgodnie z warunkami pzretargu za prawidłowe ilości robót przyjętych do obliczenia Ceny Kontraktowej odpowiada Oferent. Dkatego Oferent zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i zaproponowanie ceny ofertowej zgodnie z własnymi przemiarami i szacunkowymi ilościami poszczególnych elementów robót zgodnie z dokumentacją , które należy podać w kolumnie "Ilość wg Oferenta" w tabeli TPCR.
6 | Budowlana | Czy w ofercie należy uwzględnić izolacje przeciwwilgociowe stóp fundamentowych (SF1.) belek fund. ( BF.1), ściągów (SCG1) oraz ścian oporowych części podziemna (SCO.1). Brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o uzupełnienie. |  | Projekt zakłada wykonanie elementów z betonu klasy W6, dla której nie jest wymagane wykonanie dodatkowych izolacji przeciwwilgociowych
7 | Budowlana | Czy w ofercie należy uwzględnić odtworzenie nawierzchni betonowej rozebranej przy wykonaniu ściągów i fundamentów ścian. - Hala B, |  | Tak, Należy uwzględnić odtworenie nawierzchni.
8 | Konstrukcyjna | Prosimy o udostępnianie/ potwierdzenie u konstruktora wskaźników zbrojenia. Poniżej wskaźniki wg przedmiaru: Hala B Podstawa ściany oporowej 80kg/m3 Hala B Stopa fund 45kg/m3 Hala B belka podwalina 30kg/m3 Hala B ściąg betonowy 20kg/m3 Hala B belki 35kg/m3 Hala B ściana 30cm 32kg/m2 Hala B sciana 50cm 40kg/m2 Hala B słupy 120kg/m3 Hala A Podstawa ściany oporowej SCO.1 55KG/M3 Hala A Podstawa ściany oporowej SCO.2 80kg/m3 Hala A Stopa fund 45kg/m3 Hala A Stopa fund pod silos 65kg/m3 Hala A płyta fundamentowa 90kg/m3 Hala A ława fund 20kg/m3 Hala A ściąg betonowy 20kg/m3 Hala A płyta żelbetowa gr 20 12kg/m2 Hala A belki 45kg/m3 Hala A SCO1 26kg/m3 Hala A SCO2 36kg/m3 Hala A słupy S.2 ; SLF1 ; SLF2 80 kg/m3 Hala A słupy SLF2 55 kg /m3 Hala A słupy S.1 100kg/m3 Hala A słupy S.3 130kg/m3 |  | Zgodnie z warunkami pzretargu za prawidłowe ilości robót przyjętych do obliczenia Ceny Kontraktowej odpowiada Oferent. Dkatego Oferent zobowiązany jest do sprawdzenia ilości i zaproponowanie ceny ofertowej zgodnie z własnymi przemiarami i szacunkowymi ilościami poszczególnych elementów robót zgodnie z dokumentacją , które należy podać w kolumnie "Ilość wg Oferenta" w tabeli przedmiarowej. Dokładna ilość zbrojenia określona zostanie na podstawie projektu wykonawczego.
9 | Budowlana | Proszę o przesłanie szczegółwoych danych dotyczacych: wagi samochodowej (producent/ typ/ model/karta techniczna z wymiarami, wytyczne producenta co do montażu itp..) w celu oszacowania wykonania fundamentu |  | Producentem obecnej wagi jest masa. Wymiary wagi dł. 18 m szer. 3. Pomiarowanie do 60 ton. Legalizacja do 50 ton. Infrastruktura techniczna ma być dopięta do istniejącego systemu wagowego. Ze względu na wyłączeniu budynku D z postępowania należy przez nowo budowany fundament przewidzieć przejścia do studni teletechnicznej zlokalizowanej w terenie zielonym obok budynku D
10 | Budowlana | Proszę o przesłanie szczegółwoych danych dotyczacych: silosów E5 i E6 (producent/ typ/ model/karta techniczna z wymiarami, wytyczne producenta co do montażu itp..) w celu oszacowania wykonania fundamentu |  | W projekcie są wytyczne dla fundamentów pod silosy o nośności 100 ton dla cementu. Projekt techniczny zakłada wykonanie stóp fundamentowych SF.2 pod silosy E5 i E6 - wykonanie stóp ujęte jest w przedmiarze robót i w tabeli TPCR. W załączeniu do niniejszego Komunikatu przesyłamy pomocniczo także wytyczne od jednego z producentów silosów dla fundamentów, ale nawet sprzedawca zaleca powtórne przeliczenie fundamentów dla miejscowego posadowienia.
11 | Budowlana | Proszę o potwierdzenie, że ściany hali B nie muszą być wykonane z betonu architektonicznego a jedynie w podwyższonym standardzie, estetyczne. |  | Tak
12 | Budowlana | Proszę o potwierdzenie, że inwestor nie wymaga dodatkowej ochrony terenu budowy, dodtkowych ogrodzeń oraz dla siebie oddzielnego biura "na terenie budowy" (biurowe zaplecze plus sala konferencyjna będzie zorganizowana dla inwestora zastępczego) |  | taK
13 | Budowlana | Media na cele budowy będą udostępine przez Inwestora - olicznikowane |  | Tak - olicznikowanie wewnętrzne, prowizoryczne
14 | Budowlana | PALOWANIE - Proszę o wskazanie wykonawcy palowania, który złożył już Państu ofertę i zapoznał się z tematem na etapie tworzenia kosztorysu inwestorskiego. |  | ZKB GEOCOMP Sp. z o.o., ul. Balicka 18a, 30-149 Kraków, Wojciech Nowak, tel. 733 156 056
15 | Budowlana | Proszę o informację czy istanieje możłowość ponowego opracowania lub uszczegółwoeienie dokumentacji geologicznej o dodatkowe otwory w rejonie hali B oraz pogłębienia otworów i wykonania dodatkowych badań w rejonie hali A i B na zlecenie inwestora ?? Przedstawiona dokumentacja geologiczna nie jest dokumentacją wystarczającą do precyzyjnego oszacowania kosztów wykonania plalowania, którego koszt w zakresie całej oferty będzie stanowił znaczący procent w wartości inwestycji. |  | W cenie ofertowej palowania należy uwzględnić koszty wykonania projektu wykonawczego oraz ewentualnych dodatkowych badań geologicznych.
16 | Konstrukcyjna | Proszę o dosłanie wyliczeń ilości kg konstrukcji stalowej na halach A i B, podane w kosztorysie ilości nie pokrywają się z ilościmi wg projektu |  | Budynek A - 63tony, Budynek B - 64tony, są to ilości szacunkowe przyjęte na podstawie modelu konstrukcji budynku, dodatkowo kalkulacja indywidualna obejmuje profile dachowe METSEC (ich ciężar nie został uwzględniony w tonażu konstrukcji)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## KOMUNIKAT 2
KOMUNIKAT NR 2
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent:
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1. | SANITARNA | Czy w wycenie należy uwzględnić podejścia pod rury spustowe, z jej pionowym odcinkiem, oraz osadnikiem lub rewizją? A może te elementy zostały uwzględnione w rynnach i rurach spustowych? |  | TAK W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PODEJŚCIA POD RURY SPUSTOWE ZGODNIE Z WYDANĄ DOKUMENTACJĄ.
2. | SANITARNA | Czy w wycenie należy uwzględnić odwodnienia liniowe? Jeśli tak to jakiego typu? A może te elementy są ujęte w branży drogowej? |  | TAK W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ODWODNIENIA LINIOWE, ZGODNIE Z OPRACOWANIEM DROGOWYM, BRANZA SANITARNA W ZAKRESIE OPRACOWANIA MA DO PODPIĘCIA WSKAZANE PUNKTY GDZIE UJMOWANE SĄ WODY OPADOWE I ROZTOPOWE.
3. | SANITARNA | Czy w wycenie należy uwzględnić przebudowę wylotu W1? Jeśli tak, to proszę o uzupełnienie szczegółów wylotu W1, oraz operatu wodno-prawnego wraz z decyzją. |  | W WYCENIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ PRZEBUDOWĘ ISTNIEJĄCEGO WYLOTU NA ODCINKU ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ tj. NA ODCINKU OD studni D2 DO WYLOTU [podlegający przebudowie na kanał deszczowy o średnicy dn400PVC wraz z zabudowa na ciągu kanalizacyjnym separatora], SZCZEGÓŁY ODBUDOWY ZGODNIE Z WYDANA DECYZJA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO, WYCENA WG BRANZY BUDOWLANEJ
4. | Instalacje (wetylacja) | Do wyjaśnienia zasada działania Budynek A – Mamy tam filtr pulsacyjny do którego podpięte są kanały wyciągowe. Rozumiem że filtr ma swoją automatykę i działa sobie według potrzeby. Pytanie jest: na kanałach wyciągowych, na dwóch gałęziach mamy przepustnice regulacyjne którymi należy sterować, w jaki sposób. Potrzebuje opisu zasady ich działania (Za pomocą regulatora swobodnie programowalnego, sterującego pracą regulatorow zmiennego przepływu zainstalowanych na kanałach wywiewnch – wyciąg powietrza zostaje odcięty lub wydajność zostaje zmniejszona na rzecz pracy drugiego układu kanałow wyciągowych zlokalizowanych nad pozostałymi boksami.) skąd my mamy wiedzieć kiedy mamy odciąć lub kiedy zmienić wydajności na poszczególnych gałęziach ? wentylatory dachowe S1 i S2 – czy my mamy nimi sterować? Bo widzę na rysunkach że one mają własne ręczne przełączniki zamontowane na ścianie Włącznik dwubiegowego wentylatora dachowego zlokalizowany na wysokości umożliwiającej ręczną regulację. Jeżeli tak jest to my nie będziemy mogli w żaden sposób tego regulować ze sterownika Do potwierdzenia – sterownica układu S14 wykonanie wewnętrzne Pytanie czy się Państwo zgadzacie na nasz standard szaf tworzywowych czy muszą być to metale ?” |  | Mamy tam filtr pulsacyjny do którego podpięte są kanały wyciągowe. Rozumiem że filtr ma swoją automatykę i działa sobie według potrzeby – tak Pytanie jest: na kanałach wyciągowych, na dwóch gałęziach mamy przepustnice regulacyjne którymi należy sterować, w jaki sposób. Potrzebuje opisu zasady ich działania (Za pomocą regulatora swobodnie programowalnego, sterującego pracą regulatorów zmiennego przepływu zainstalowanych na kanałach wywiewnych – wyciąg powietrza zostaje odcięty lub wydajność zostaje zmniejszona na rzecz pracy drugiego układu kanałów wyciągowych zlokalizowanych nad pozostałymi boksami.) skąd my mamy wiedzieć kiedy mamy odciąć lub kiedy zmienić wydajności na poszczególnych gałęziach ? – w zależności od potrzeb zakładu i zapylenia w danym obszarze. Montaż sterownika naścienny, sterowanie ręczne. wentylatory dachowe S1 i S2 – czy my mamy nimi sterować? Bo widzę na rysunkach że one mają własne ręczne przełączniki zamontowane na ścianie. (Włącznik dwubiegowego wentylatora dachowego zlokalizowany na wysokości umożliwiającej ręczną regulację). Jeżeli tak jest to my nie będziemy mogli w żaden sposób tego regulować ze sterownika. – włączenie, wyłączenie ręczne Do potwierdzenia – sterownica układu S14 wykonanie wewnętrzne – potwierdzamy Pytanie czy się Państwo zgadzacie na nasz standard szaf tworzywowych czy muszą być to metale – ze względu na możliwość uszkodzenia (uderzenie) - metalowe
5. | p.poż | Proszę o informację na temat klas odporności ogniowej budynku A szczególnie w strefie od strony budynków M4, C, M3, M2 - dla przegród: żelbetowych, obudowy hali oraz stolarki aluminiowej i stalowej oraz bramy) |  | wymagana klasa odporności pożarowej dla budynku A - co najmniej „E” (dotyczy to również elementów od strony budynków M4, C, M3, M2)
6. | Budowlana | Proszę o informacje na temat parametrów ściany wewnętrznej budynku A w osi 4 - czy jest to ściana oddzielenia pożarowego, brak przekroju w tym miejscu, proszę o podanie materiałów z jakich ma być wykonana (czy jak ściany zewnętrzne S1 +S2) oraz wysokości dla poszczególnych warstw obudowy (S2 żelbet + S1 płyta warstwowa ścienna). proszę także o informacje czy przedstawiony przedmiar uwzględnia wykonanie tej ściany oraz okien w tym miejscu ( 6 szt) |  | ściana budynku A w osi 4 nie jest ścianą oddzielenia pożarowego, ma być wykonana jak inne ściany, tj. S2 (do poziomu +4,0m na odcinku od osi H do J - patrz przekrój A1) i S1 (od poziomu +4,0m lub ponad dachem niższej części. W tej ścianie jest 7 okien (nie 6)
7. | instalacje elektryczne | Prosimy o informacje czy do wyłączonych z zakresu budynków C i D należy ułożyć zasilanie lub rurarz. Jeżeli tak prosimy o podanie specyfikacji. |  | Zasilanie istniejąego budyku C pozostaje bez zmian do wykonania jedynie przekładka kabla zasilającego będącego w kolizji z projektowanym budynkiem A. Dla budynku D nie ma potrzeby doprowadzenia zasilania (realizacja w innym czasie).
8. | instalacje elektryczne | Prosimy o przekazanie lokalizacji zasilania projektowanej bramy wjazdowej, ponieważ według projektu jest zasilana z wyłączonego z zakresu budynku D. |  | Zasilanie bramy wjazdowej wykonać należy z istniejącego obiektu kontenerowego - zał. 1
9. | instalacje elektryczne | Prosimy o wskazanie tras oraz specyfikacji kabli zasilających oraz sterowniczych dla projektowanej wagi z istniejącej portierni. |  | Specyfikacja kabli sterowniczych oraz zasilających wg dokumetacji dostawcy wagi samochodowej.
10. | instalacje elektryczne | Prosimy o przesłanie specyfikacji monitoringu promieniowania. |  | Specyfikacja monitoringu promieniowania wg dokumetacji dostawcy urządzenia. Monitoring promieniowania jest po stronie Generalnego Wykonawcy. Po stronie GW będzie również przygotowanie fundamentów pod monitoring promieniowania. W załączniku nr 1 do Komunikatu 3 dołączamy przykładową dokumentację dotyczącą montażu monitoringu.
11. | instalacje elektryczne | Prosimy o potwierdzenie czy po stronie generalnego wykonawcy jest dostawa Switcha POE, Kamery, Systemu GS-Software oraz komputera na potrzeby projektowanej wagi. |  | Należy uzgodnić z dostawcą wagi samochodowej.
12. | instalacje elektryczne | Prosimy o przekazanie specyfikacji dla projektowanej przekładki linii. |  | Linia kablowa aluminiowa 240mm2 - do weryfikacji w trakcie realizacji prac.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

## KOMUNIKAT 3
KOMUNIKAT NR 3
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent: |  |  | Data:
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1 | Instalacje elektryczne | Prosimy o potwierdzenie czy instalacje niskoprądowe są poza zakresem Generalnego Wykonawcy. |  | Potwierdzamy. Instalacje niskoprądowe są poza zakresem Generalnego Wykonawcy
2 | Instalacje elektryczne | Prosimy o potiwerdzenie że kanalizacja teletechniczna jest poza zakresem Generalnego Wykonawcy |  | Nie potwierdzamy. Kanalizacja teletechniczna jest w zakresie Generalnego Wykonawcy
3 | Instalacje elektryczne | Zgodnie z ustaleniami podczas odbytej wizji lokalnej prosimy o potiwerdzenie, że rozbudowa istniejacej rozdzielnicy RG jest poza zakresem Generalnego Wykonawcy |  | Nie potierdzamy. Rozbudowa rozdzielnicy RG jest w zakresie Generalnego Wykonawcy
4 | Instalacje elektryczne | Odnośnie odpowiedzi na pytanie nr 10 z komunikatu 2. Zgodnie z ustaleniami podczas odbytej wizji loklanej dostawa monitoringu promieniowania jest poza zakresem GW. GW ma przygotować fundament oraz rurarz. Prosimy o potwierdzenie oraz przesłanie specyfikacji fundamentu pod monitoring promieniowania. |  | Potwierdzamy, że monitoring promieniowania jest po stronie GENERALNEGO WYKONWCY, wraz z wykonaniem fundamentów dla instalacji monitoringu promieniowania. W załączniku nr 1 do Komunikatu 3 dołączamy dokumentację dotyczącą montażu monitoringu.
5 | Instalacje elektryczne | Odnośnie odpowiedzi na pytanie nr 11 z komunitaktu 2. Zgodnie z ustaleniami podczas odbytej wizji lokalnej dostawa Switcha POE, Kamery, Systemu GS-Software oraz komputera dla projektowanej wagi jest wyłączona z zakresu GW. Prosimy o potwierdzenie. |  | Nie potwierdzamy. Dostawa Switcha POE, Kamery, Systemu GS-Software oraz komputera dla projektowanej wagi jest po stronie Generalnego Wykonawcy.
6 | Konstrukcja | Prosimy o potwierdzenie, że dostawa i montaż wagi samochodowej jest po stronie Inwestora |  | Nie potwierdzamy. Dostawa i montaż wagi samochodowej będzie po stronie Generalnego Wykonawcy . Sterowanie i zasilanie wagą w pierwszym etapie będzie odbywać się z budynku istniejącej portierni. Należy przewidzieć okablowanie dla sterowania, zasilania i monitoringu wagi. W ramach wykonania fundamentu wagi do wykonania przez GW będzie także ułożenie rur osłonowych typu arot dla przeprowadzenia okablowania monitoringu i sterowania wagą z przyszłego budynku D.
7 | Konstrukcja | Prosimy o informację jakie pokrycie dachu na budynku B przyjąć do wyceny, czy blachę trapezową, czy płyty warstwowe. Dotyczy to również obudowy ścian w osiach C-E/11-15. |  | Zgodnie z projektem - płyta warstwowa
8 | Konstrukcja | Prosimy o informację, czy wiata M11 zlokalizowana ma być zgodnie z Projektem - zmiana lokalizacji istniejącej wiaty (czyli konieczne będą roboty rozbiórkowe konstrukcji i odtworzenie w projektowanej lokalizacji) czy wg informacji podczas wizji wiata pozostaje w tym samym miejscu (czyli renowacja konstrukcji stalowej bez demontażu). |  | M11 Przeniesiona zgodnie z projektem, tak będą roboty rozbiórkowe konstrukcji i odtworzenie w projektowanej lokalizacji
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## KOMUNIKAT 4
KOMUNIKAT NR 4
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent:
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1 | Budowlana | Czy należy uwzględnić chudy beton pod ścianami oporowymi? W przedmiarze nie ma informacji na ten temat. |  | Zastosowanie chudego betonu (ewentualie podsypki piaskowej) zależne jest od preferencji wykonawcy i należy je skalkulować w cenie wykonania podstawy ściany. Chudy beton nie ma znaczenia konstrukcyjnego, podstawa ścian musi zostać oparta na wierzchu kolumn przemieszczeniowych.
2 | Budowlana | Proszę o podanie klasy ekspozycji betonów do ścian oporowych hal (z uwzględnieniem stopnia agresji środowiska ) oraz o informacje czy mamy założyć beton mrozoodporny (szczególnie w hali B nieocieplonej ) |  | XC4, XF2, XA2
4 | Instalacje elektryczne | Prosimy o potwierdzenie czy na projektowanych halach należy zasotoswać koryta nierdzewne. |  | Potwierdzam -
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## KOMUNIKAT 5
KOMUNIKAT NR 5
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent:
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1. | Konstrukcja | Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie blachy trapezowej na dachcach wiat: wg opisu projektu konstrukcji: "Obudowa dachu obiektów z płyt warstwowych o ciężarze maks. 15kg/m2 oraz blachy trapezowej T35 gr. 0,7mm." wg rysunków architektura i przedmiaru blacha T50. Prosimy o jasne wytyczne w zakresie rodzaju, grubości i koloru blachy. |  | Kolorystyka i rodzaj blach zgodnie z PAB i przedmiarem robót. Grubośc blach 0,7mm
2. | Konstrukcja | Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie obudowy z blachy trapezowej: wg opisu projektu konstrukcji: "Konstrukcja wsporcza obudowy ścian z profili gorącowalcowanych. Obudowa ścian z blachy trapezowej T20 gr. 0,7mm." wg ZESTAWIENIA MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH w opisie projektu architektury : blacha trapezowa T45 grafit, RAL 7016. przedmiaru blacha T50. Prosimy o uszczegółowienie w zakresie grubości i koloru. |  | Kolorystyka i rodzaj blach zgodnie z PAB i przedmiarem robót. Grubośc blach 0,7mm Blacha T-45 na ścianach, blacha T-50 na połaci
3. | Instalacja sanitarna - wentylacja | Prosimy o udostępnienie zestawienie kanałów i kształtek w wersji edytowalnej |  | W załączeniu
4. | Architektura | W celu prawidłowej wyceny prosimy o uszczegółowienie parametrów bram dla budynku B: wymiary - brak oznaczeń na rysunkach, brak możliwości pomiaru wysokości części bram (w osi 11 i 15). Z uwagi na duże równice cenowe prosimy o jasne określenie materiału: stalowe czy aluminiowe . Sposób otwierania dla bram w osi 11 i 15- brak oznaczeń . Sposób sterowania wszystkichbram. Określenie wyposażenia dla bram. |  | Bramy w osi 11 i 15 o wymiarach 380 x 380cm. Pozostałe parametry zostaną podane po uzgodnieniu z inwestorem
5. | Konstrukcja | Stanowisko do mycia kół - prosimy o uzupełnienie o rysunek konstrukcyjny płyty dla stanowiska mycia kół lub wytyczne dla płyty : wymiary, grubość, wykończenie od góry, impregnacja, zbrojenie, w celu poprawnej wyceny. |  | Wymiary stanowiska do mycia kół - 3,30m x 18,0m Pozostałe parametry płyty określone zostaną na etapie projektu technicznego / wykonawczego
6. | Konstrukcja | " Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasa środowiska w której będzie użytkowana zgodnie z PN EN ISO 12944-5." - Prosimy o podanie kategorii korozyjności środowiska. |  | Przyjęto kategorię korozyjności C5-I: (bardzo duża - przemysłowa). Wybór technologii oraz zestawu malarskiego w porozumieniu z inwestorem.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

## KOMUNIKAT 6
KOMUNIKAT NR 6
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent:
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1. | Instalacja eleketryczna | Prosimy o uszczegółowienie wymagań odnośnie szlabanu. Min. informacje o wymaganej długości ramienia szlabanu oraz sposobie sterowaia szlabanem. |  | Szerokość wjazdowa to 8m (szerokość bramy). Do zamontowania będą 2 szlabany jednoramienne na szerokość jednej wagi każdy (jeden przy wjeżdzie drugi przy wyjeżdzie z zakładu).
2. | Architektura | W celu prawidłowej wyceny prosimy o uszczegółowienie parametrów bram dla budynku A: Jasne określenie materiału: stalowe czy aluminiowe . Sposób sterowania. Określenie wyposażenia dla bram. |  | Brama wjazdowa stalowa, przesuwna, dwuskrzydłowa, sterowanie automatyczne z kasety wewnątrz hali oraz z pilota. Małe bramy przesuwne jednoskrzydłowe, - stalowe, otwierane ręczne.
3. | Konstrukcja | Prosimy o wyjaśnienie jaka jest zaprojektowana posadzka w budynku B - prak oznaczenia na rysunkach konstrukcji, architektury i brak pozycji w przedmiarze- prosimy o uzupełnienie. |  | Zgodnie z posiadaną wiedzą nie przewiduje się wykonania posadzek w budynku B - ma tam zostać odtworzona istniejąca nawierzchnia z gruntu. Ewentualne uzupełnienia do wykonania przez Wykonawcę z granulatu cementowego dostarczonego przez Inwestora.
4. | Architektura | W celu prawidłowej wyceny prosimy o uszczegółowienie parametrów bram dla budynku B: wymiary - brak oznaczeń na rysunkach, brak możliwości pomiaru wysokości części bram (w osi 11 i 15). Z uwagi na duże równice cenowe prosimy o jasne określenie materiału: stalowe czy aluminiowe . Sposób otwierania dla bram w osi 11 i 15- brak oznaczeń . Sposób sterowania wszystkichbram. Określenie wyposażenia dla bram. |  | Bramy wjazdowe do hali: stalowe, przesuwne, sterowane uatomatycznie z kasety wenątrz hali i z pilota Bramy w osi 11 i 15 o wymiarach 380x380 cm, bramy zewnętrzne, rolowane (z ssegmentów małowymiarowych), sterowanie automatyczne z kasety wewnątrz hali i z pilota.
5. | Konstrukcja | " Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z klasa środowiska w której będzie użytkowana zgodnie z PN EN ISO 12944-5." - Prosimy o podanie kategorii korozyjności środowiska. |  | Przyjęto kategorię korozyjności C5-I: (bardzo duża - przemysłowa). Wybór technologii oraz zestawu malarskiego w porozumieniu z inwestorem na etapie realizacji.
6. | BUDOWLANA/DROGOWA/SANITARNA | Prosimy o informację dotyczącą nawierzchni. Tabela TCPR nie obejmuje braży drogowej tj. placów i dróg. Nie ma żadnych projektów dot. branży drogowej. Proszę o potwierdzenie iż branża drogowa jest poza zakresem i że w cenie należy uwzględnić jednie naprawę nawierzchni uszkodzonej w wyniku budowy nowoprojektowanych obiektów. |  | Należy uwzględnić wykonanie niezbędnych odtworzeń nawierzchni placów i dróg.
7. | SANITARNA | Brak w tabeli rozebrania nawierzchni betonowej pod instalacje zewnętrzne. Brak w tabeli odbudowy nawierzchnii betonowych. W tabeli TCPR ujęto jedynie odtworzenia warstw podbudowy. Proszę o potwierdzenie zakresu prac |  | Potwierdzamy, że należy ująć także rozbiórki i odtworzenia nawierzchni. W przypadku braku odpowiednich pozycji w tabeli TPCR - prosimy o dopisanie w odpowiednich polach zakładki "Inne nie ujęte"
8. | KONSTRUKCJA | Czy możemy do oferty założyć zabezpieczenie antykorozyjne cynkowanie ogniowe?? Wtedy gwarancja na konstrukcje byłaby 10 lat na zabezpieczenie antykorozyjne 3 lata - maksymalny termin na jaki ocynkowania może dać gwarancję. Doświadczenie pokazuje, że ocynkowanie ogniowe daje lepsze zabezpieczanie niż malowanie |  | Prosimy o uwzględnienie w ofertach zabezpieczeń antykorozyjnych wykonywanych zestawami malarskimi
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

## KOMUNIKAT 7
KOMUNIKAT NR 7
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent: |  |  | Data:
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1. | Sanitarna | Czy zakresem oferty objęta być powinna centrala wentylacyjna S4? |  | Tak, zgodnie z przedmiarem.
2. | Sanitarna | Czy wycenić należy kanały wentylacyjne ocynkowane, system zawieszeń ocynkowany, a kratki wentylacyjne odporne na korozję (nierdzewne)? |  | Tak, zgodnie z przedmiarem.
3. | KONSTRUKCJA | Proszę o informację czy profile METSEC także mają spełniać wymagania kategorii korozyjności C5-I - zabezpieczenie poprzez malowanie ?? Założenia ogólne do oferty firmy Voestalpine są następujące: - profile docięte i dowiercone, cięte i gięte z blachy ze stali S 450 GD ocynkowanej w klasie Z 350, (cięcia prostopadłe do osi profili, bez wycięć i odgięć), - otworowanie profili wyłącznie standardowe, - gwarancja Producenta dla klasy korozyjności do C3 włącznie. Producent profili METSEC nie stosuje zabezpieczenia przez malowanie tylko ocynk (wtedy musimy szukać innego dostawcy), a z przekazanych (na razie telefonicznie) przez przedstawiciela informacji wynika, że zabezpieczenie przez ocynk do klasy C5 będzie bardzo drogie. Korekta oferty w tym zakresie będzie wymagała dodatkowych kilku dni. |  | Profile METSEC zostały zaprojektowane w klasie korozyjności C3.
4. | Instalacja elektryczna | 1. Proszę o podanie szacunkowej mocy planowanej technologii, proszę również o podanie zapotrzebowania na moc aktualnego zakładu. |  | Moc przyłączeniowa dla zakładu to 500 kW. Obecnie jest zmniejszona do 250 z uwagi na nie pracujący węzeł betoniarski. Druga nitka produkcyjna będzie zużywać około 220 kW
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

## KOMUNIKAT 8
KOMUNIKAT NR 8
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent: |  | ERSBET | Data: | 2023-04-03
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1 | Ogólne | Prosimy o przesłanie poprawionej Tabeli Podziału ceny Ryczałtowej – błędy w sumowaniu. |  | W ząłczeniu poprawiona tabela PCR.
2 | Budowlana | Prosimy o informację czy pomosty na wadze samochodowej maja być zbudowane z dwóch torów jezdnych czy ma być pokrycie pełne pomostu? |  | Potwierdzamy pełne pokrycie pomostu
3 | Elektryczna | Proszę o udostępnienie kosztorysu robót elektrycznych w wersji ath |  | Opracowanie kosztorysowe nie wchodzi w zakres materiału przetargowego
4 | Elektryczna | Proszę o potwierdzenie, że zakres dla linii kablowych elektrycznych i teletechnicznych przeznaczony do demontażu lub przebudowy jest uzgodniony z operatorem tych linii |  | Uzgodnienie z operatorem było zakresem opracowania projektowego
5 | Elektryczna | Proszę o potwierdzenie, że w ramach postępowania inwestycyjnego nie obejmuje się przebudowy stacji transformatorowej w zakresie zwiększenia mocy |  | Zgodnie z ustaleniami inwestor nie przewiduje na tym etapie przebudowy stacji transformatorowej.
6 | Elektryczna | Proszę o potwierdzenie zastosowania kabli i przewodów w klasie Eca |  | Potwierdzamy
7 | Elektryczna | Proszę o informacje czy w wycenie należy przewidzieć wyłączniki p. poż. np. typu Spamel PWP1 |  | Należy przewidzieć certyfikowane wyłączniki PWP np.. Spamel
8 | Budowlana | Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej |  | Zestawienie w zakresie projektu wykonawczego (po stronie WYKONAWCY)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

## KOMUNIKAT 9
KOMUNIKAT 9
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent: |  | ERSBET | Data: | 2023-04-04
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1 | Drogowa | Prosimy o potwierdzenie ze wewnetrzne place magazynowo-manewrowe sa poza zakresem zapytania. |  | Odpowiedz udzielono w komunikacie nr 6. (Patrz komunikat nr 6 w pkt.6.)
2 | Budowlana | Prosimy o informacje w jakim zakresie i z jakiego materiału zostaje przebudowana hala M3 (dach, ściany)?. |  | Zakres przebudowy będzie dotyczył wykonania dachu jednospadowego (w miejscu istniejącego dwuspadowego) oraz wykonanie podmurówek pod konstrukcję dachu. Materiały na podmurówki - pustak ceramiczny 25 cm kl. 15, konstrukcja dachu stalowa z pokryciem blachą trapezową z powłoką antyskropleniową. Szczegółowe rozwiazanie obejmować bedzie projekt wykonawczy.
3 | Budowlana | Prosimy o informacje czy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne płyt warstwowych od strony wewnetrznej - do klasy C4? |  | POTWIERDZAMY, że wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne płyt warstwowych od strony wewnętrznej do klasy C4.Przypominamy że należy zapewniśc również klasę korozyjnosci wkrętów montażowych do klasy C4.
4 | Sanitarne | Instalację sanitarne , które na PZT są zaznaczone do likiwdacji wystarczy umartwić , czy wykopać i zutylizować? |  | Wystarczy UMARTWIĆ przez co najmniej zamulanie (dopuszczalne są alternatywne sposoby wypełnienia)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## KOMUNIKAT 10
KOMUNIKAT 10
Nazwa Projektu: |  | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA MIEJSC PRZETWARZANIA I MAGAZYNOWANIA ODPADÓW W FUNKCJONUJĄCEJ INSTALACJI DO PRZETWARZANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH I INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE | Zamawiający: | Mo-BRUK Spółka Akcyjna Niecew 68, Korzenna 33-322
Oferent: |  | ERSBET | Data: | 2023-04-05
L.p. | Branża | Treść pytania |  | Odpowiedź
1 | Sanitarna | Czy wycenić należy kanały wentylacyjne ocynkowane, system zawieszeń ocynkowany, |  | Tak
2 | Sanitarne | Czy kratki wentylacyjne mają być wykonane w ocynku , czy nierdzewne , jeżeli nierdzewnę proszę o podanie klasy korozyjności |  | Kratki wentylacyjen wykonane w ocynku
3 | Sanitarne | Czy wykonawvca ma wycenić pompe ciepła przy budynku D , oznaczoną S10? |  | TAK
4 | Sanitarne | Czy można zastosować zaminniki urządzeń na równoważne ? |  | Zamienne urządzenia muszą uzyskać akceptację Projektanta oraz Inwestora
5 | Sanitarne | Prosimy o podanie parametrów zbiornika na cele technologiczne oznaczony na PZT " S18" |  | Należy wykonać zbiornik jako żelbetowy
6 | Sanitarne | Z uwagi na zapis podpunktu "k" punktu 3.5. pisma "Zapytanie ofertowe", prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego podłączenia istniejących silosów E1, E2, E3, E4 do linii technologicznej. |  | Podłączenie istniejących silosów E1, E2, E3, E4 do linii technologicznej za pomocą podajników ślimakowych fi 273 mm długości do 9 m. Wykonanie podłączenia po stronie GW.
7 | Sanitarne | Czy instalację spreżónego powietrza można wykonać z rurociągów polipropylenowych? |  | tak dopuszczamy wykonanie w systemie pp
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36